# Checklist – Mode 2 Laadkabel

## Visuele Inspectie

☐ Kabelmantel: geen scheuren, knikken, inkepingen of blootliggende aders

☐ Stekkers (CEE of Schuko + Type 1/2): geen smeltplekken, corrosie of vervormingen

☐ ICCB-module: intacte behuizing, geen vocht, geen barsten, indicatie-LEDs werken

☐ Labeling: kabel voorzien van CE-markering en fabrieksinformatie

☐ Mechanische vergrendeling (indien aanwezig): functioneert correct

## Metingen

| Meting | Meetmethode | Grenswaarde |
| --- | --- | --- |
| Aardingscontinuïteit (PE) | 200 mA laagohmige meting | ≤ 1,0 Ω |
| Isolatieweerstand (L-N, L-PE, N-PE) | 500 V DC | ≥ 1 MΩ |
| Doorschakeling L/N/PE | Continuïteitstest | Geen onderbrekingen |
| ICCB-functietest | Test met adapter of belasting | Moet onderbreken bij fout |

Goedgekeurd Afgekeurd

Naam keurmeester: ___________________________ Datum: ___-___-________ Handtekening: _______________________________

# Checklist – Mode 3 Laadkabel

## Visuele Inspectie

☐ Kabel: geen beschadigingen, inkepingen of kniksporen

☐ Connectoren (Type 2 / Type 1): pennen en afdichtingen intact

☐ Vergrendeling: mechanisch functionerend

☐ Contactvlakken: geen oxidatie of vervormingen

☐ Markeringen: CE-markering en specificaties leesbaar

## Metingen

| Meting | Meetmethode | Grenswaarde |
| --- | --- | --- |
| Aardingscontinuïteit (PE) | 200 mA meting | ≤ 1,0 Ω |
| Isolatieweerstand (L-N, L-PE, N-PE) | 500 V DC | ≥ 1 MΩ |
| Doorschakeling L/N/PE | Continuïteitstest | Geen onderbrekingen |
| Control Pilot (CP) | Meting met EV-simulatie | ±12 V aanwezig, afhankelijk van status |
| Proximity Pilot (PP) | Weerstandmeting | 220–1500 Ω, afhankelijk van kabel |

Goedgekeurd Afgekeurd

Naam keurmeester: ___________________________ Datum: ___-___-________ Handtekening: _______________________________